防火卷帘门改造项目

询价采购文件

采购人：漳州沈海复线高速公路有限公司

日  期：2025年7月

目  录

第一篇  询价采购公告	- 3 -

第二篇  项目技术规格、数量及质量要求	- 5 -

第三篇  报价人须知	- 7 -

第四篇  报价文件要求	- 9 -

第五篇  评审办法	- 12 -

第六篇  合同主要条款、合同格式	- 17 -

（报价文件外封套封面格式）	- 21 -

一、报 价 函	- 25 -

二、报 价 表	- 26 -

三、报价人法定代表人身份证明书（格式）	- 27 -

四、报价人法定代表人授权委托书	- 29 -

五、资质文件	- 31 -

# 第一篇  询价采购公告

为提升沈海复线公司靖海和永漳高速段沿线隧道车行横洞防火卷帘门的改造工作，现就漳州沈海复线高速公路有限公司拟对防火卷帘门改造采购，其方式为询价采购。欢迎有资质的报价人参与报价。

一、采购项目

项目名称：防火卷帘门改造采购项目

采购方式：询价采购

采购项目：采购防火卷帘门共10套。规格、技术参数及询价采购要求详见询价采购文件第二篇。

项目金额：本项目最高控制单价合计为人民币17.76万元。

二、报价人资格条件

（一）报价人应具备相关法律法规规定的报价人条件，具有该行业国家规定必备资质、资格等。

（二）报价人应是具有独立法人资格的企业。

（三）报价人应具有本次报价货物或服务的经营范围。

（四）报价人应独家参与报价，不接受任何形式的联合体报价。

（五）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及以上法人（以上统称关联企业）不得同时报价，否则视为串标废除报价资格。

三、报价文件获取方式

本次询价采购公告发布于福建省高速公路集团有限公司网站（www.fjgsgl.com）、采购与招标网（www.chinabidding.cn）、福建省高速公路集团有限公司电子采购平台（http://218.85.66.147:50142/GYS/）凡有意参加报价者，请登录福建省高速公路集团有限公司网站（www.fjgsgl.com）、采购与招标网（www.chinabidding.cn）、福建省高速公路集团有限公司电子采购平台（http://218.85.66.147:50142/GYS/）自行下载询价文件。

四、安装地点：永漳高速万世青、安建、天宫、黄枣、梨尾寨和大公山隧道；靖海高速龙岭隧道。

五、成交原则：经评审最低报价的报价人为成交单位。

六、报价文件递交截止时间：2025年7 月15  日上午10:00（北京时间），逾期收到的或不符合规定的报价文件将被拒绝。

七、评审时间：2025年 7 月 15 日上午10:00（北京时间）。

八、报价文件递交地点及报价评审地点：福建省漳州市福建省漳州市龙海区九湖镇蔡坑村高速公路漳州南收费站机维中心二楼技术部。报价文件可派人递交，接受邮寄，邮寄接收时间必须在报价文件递交截止时间内，超过时间一律不予接收。

九、联系人

联系人：魏先生

联系电话：15260608008

地址：福建省漳州市龙海区九湖镇蔡坑村高速公路漳州南收费站机维中心二楼技术部

漳州沈海复线高速公路有限公司

2025年7月 9日

# 第二篇  项目技术规格、数量及质量要求

- 采购需求表：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火卷帘门卷门机 |  | FJJ650-3P-（1000KG） | 10 | 台 |
| 2 | 防火门控制箱 |  | FJK-SF-SX002 | 10 | 台 |
| 3 | 防火卷帘门帘板 |  | GFJ-300300-F3-Cz-D-80 帘片厚度≥1.2mm、导轨厚度外露型≥3.0mm | 308 | ㎡ |
| 4 | 不锈钢配电箱 |  | 400X500*180mm厚度≥1.2mm | 10 | 套 |

备注: 材料应符合国家标准或行业标准，并附有出厂合格证；二、技术规格及质量要求

- 技术规范：

防火卷帘门用卷帘机

- 外壳应完整、无缺角和明显裂纹、变形。

- 涂覆部位表面应光滑，无明显气泡、皱纹、斑点、流挂等缺陷。

- 零部件不应使用易燃和可燃材料制作。

- 手动操作部件应便于操作。

- 卷门机应设有接地装置和标识，电气接线端应套装耐热绝缘套管，电机出线端子应加装金属接线盒。

- 卷门机的刹车部件应工作可靠，当卷门机静止，刹车力不小于1.5倍额定输出转矩下重物重力时，刹车滑行位移应≤20mm。

- 卷门机的刹车部件应工作可靠，当卷门机静止，刹车力不小于1.5倍额定输出转矩下重物重力时，刹车滑行位移应≤20mm。

- 卷门机应具有手动操作功能，手动操作部件应灵活、可靠，启、闭防火卷帘运行时，不应出现滑行撞击现象。

- 卷门机应具有电动启闭功能电动操作时传动部分应运行平稳，不应出现卡滞、振动和异常声响。

- 卷门机应具有依靠防火卷帘自重下降的功能。刹车释放臂力应≤70N;自重下降转矩应≤10N·m。

- 卷门机应设有自动限位装置限位部件应运行平稳、安装准确，并可在一定范围内调整，使防火卷帘启、闭至上限、中限、下限位时能自动停止，其重复定位误差不大于 20mm。

- 卷门机应具有电动启闭功能电动操作时传动部分应运行平稳，不应出现卡滞、振动和异常声响。

- 卷门机应具有依靠防火卷帘自重下降的功能。刹车释放臂力应≤70N;自重下降转矩应≤10N·m。

- 卷门机应设有自动限位装置限位部件应运行平稳、安装准确，并可在一定范围内调整，使防火卷帘启、闭至上限、中限、下限位时能自动停止，其重复定位误差不大于 20mm。

防火卷帘门帘板

- 钢质防火卷帘相邻帘板串接后应转动灵活，摆动 90°不允许脱轨。

- 钢质防火卷帘帘板两端挡板或防窜机构应装配车固，卷帘运行时相邻帘板窜动量不应大于2mm。

- 钢质防火卷帘的帘板应平直，装配成卷帘后，不允许有孔洞或缝隙存在。

- 导轨间距离(B)大于等于3000mm、小于5000mm时，每端嵌入深度应大于50mm。

- 导轨的滑动面、侧向卷帘供滚轮滚动的导轨表面应光滑、平直。帘面、滚轮在导轨内运行时应平稳、顺畅，不应有碰撞和冲击现象。

- 防火卷帘用卷门机应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套产品，其性能应符合附录A的规定。

- 防火卷帘用控制箱应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套产品，其性能应符合附录B的规定。

- 80型帘板 B=3m，跨中挠度≤45mm。

- 帘面在导轨内运行应平稳，无脱轨和明显的倾斜现象:双衔面卷帘的两个帘面应同时升降，两个帘面之间的高度差不应大于50mm。

- 防火卷帘启、闭运行的平均嘢音不应大于85dB。

- 垂直卷卷帘电动启、闭的运行速度应为2m/min~7.5m/min。自重下降速度不応大于 9.5m/min。侧向卷卷帘电动启、闭的运行速度不应小于7.5m/min。水平卷卷帘电动启、闭的运行速度应为2m/min~7.5m/min。

- 安装在疏散通道处的防火老帘应具有两步关闭性能。

- 防火卷帘应装配温控释放装咒，当释放装置的感温元件居围温度达到73℃士0.5℃时，释放装置动作，卷帘应依自重下降关闭。

- F3类:耐火极限>3.00h。

（二）质保期

1.项目验收合格之日起 贰 年；

2.质保期内因质量问题由报价人免费更换或维修；

（三）其他有关要求

1.报价人要做好材料运输装卸过程和安装施工过程中的安全工作，并对此产生的相关安全责任负全责。

2.货物由供应商运输至采购方指定场地的材料、人工、运费、装卸、安装调试、保险、税费等一切费用由供应商负责。

3.供货时间：具体供货时间由采购人提前通知，报价人接到通知后15日内按采购人通知的规格、数量供货。

# 第三篇  报价人须知

一、资金来源

资金来源：本公司自筹，本项目总价最高控制价合计为人民币17.76万元。

二、报价人的合格条件

（一）本项目采用资格后审方式

（二）资格条件

1.报价人应具备相关法律法规规定的报价人条件，具有该行业国家规定必备资质、资格等。

2.报价人应是具有独立法人资格的企业。

3.报价人应具有本次报价货物或服务的经营范围。

4.报价人应独家参与报价，本项目不接受任何形式的联合体报价。

5.具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及以上法人（以上统称关联企业）不得同时报价，否则视为串标废除报价资格。

三、报价费用

1.报价人在报价过程中的一切费用，不论中选与否，均由报价人自行负责。

2.货物由报价人运输至采购方指定场地的运费、装卸费、安装费由报价人负责。

四、询价采购流程安排：

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 漳州沈海复线高速公路有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 防火卷帘门采购项目 |
| 3 | 采购方式 | 询价采购 |
| 4 | 采购文件领取 | 详见询价采购公告 |
| 5 | 现场查看时间 | 不组织现场查看 |
| 6 | 保证金的缴纳 | 无 |
| 7 | 递交报价文件截止时间 | 2025年 7月 15 日上午10:00 |
| 8 | 报价文件评审时间： | 2025年 7 月 15 日上午10:00 |
| 9 | 合同签订时间 | 成交通知书下达后30天内完成合同签订 |
| 10 | 报价文件投递地点： | 福建省漳州市龙海区九湖镇蔡坑村高速公路漳州南收费站机维中心二楼技术部 |
| 11 | 交货时间、地点： | 具体供货时间由双方签订合同生效后，30日完成材料供货与安装工作。安装地点为永漳高速万世青、安建各、天宫、黄枣、梨尾寨和大公山隧道，靖海高速龙岭隧道 |
| 12 | 成交办法： | 报价单价总金额最低者成交 |
| 13 | 成交公示地点： | 福建省高速公路集团有限公司网站（www.fjgsgl.com）、采购与招标网（www.chinabidding.cn）、福建省高速公路集团有限公司电子采购平台（http://218.85.66.147:50142/GYS/） |

五、询价采购文件

(一) 询价采购文件由询价采购公告；项目技术规格、数量及质量要求；报价人须知；报价文件要求；评审方法；合同主要条款、合同格式；报价文件格式等部分组成。

(二)采购人对询价采购文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价采购文件不可分割的部分。

（三）报价文件必须进胶装，不得使用活页夹，否则视为无效报价文件，报价文件要求装入文件袋，并在封套缝位置加贴封条，否则采购人将不予以接收。

（四）报价人要对安全布控费报价栏进行报价，未进行报价的报价文件视为无效报价。

(五) 询价采购文件的解释权归漳州沈海复线高速公路有限公司所有。

# 第四篇  报价文件要求

一、文件要求

（一）报价人应当按照询价采购文件的要求编制报价文件，报价人应满足询价采购文件提出的要求和条件。

二、报价人报价文件的组成

报价文件由以下部分和报价人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，具体见第七篇“报价文件格式”。它包括：

(一)报价函；

(二)报价表；

(三)报价人法定代表人身份证明书；

(四)报价人法定代表人授权委托书；

(五)资质文件。

1.经有效年检的企业法人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（加盖报价人公章）；

2.报价人应响应询价采购文件并且符合第三篇“第二条 报价人的合格条件”规定的资格条件。

三、报价有效期

报价有效期应为报价截止日期满30天。

四、报价文件的份数和签署

(一)报价文件一式两份，其中正本一份，副本一份，副本可以是正本的复印件并加盖报价人单位公章。正本与副本不一致时，以正本为准。

(二)若报价人对报价文件的错处作必要修改，则应在修改处由法定代表人或授权委托人签字确认。

(三)电报、电话、传真形式的报价文件概不接受。

五、报价

(一)报价人应严格按照《询价采购文件格式》的“报价文件”格式认真填写。

(二)报价人的报价为一次性报价。即在报价有效期内报价价格固定不变。

(三)报价人可在最高控制单价以下报价后计算总价，应一次性报出不得更改的价格。报价人所报价格包括运输费、税费等一切费用。报价人所报的单价超过采购人最高控制单价的，报价文件作相应无效处理。

六、修正错误

若报价文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

(一)报价表总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

(二)报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(三)单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

评审小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正报价人报价，报价人同意并确认后，调整后的报价对报价人具有约束作用。如果报价人不接受修正后的报价，则其报价将作为无效处理。

七、报价文件的递交

(一)报价文件的密封与标记

报价文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，一并装入密封袋密封，密封袋上注明项目名称。密封袋的封口处须加盖密封章。

(二)报价文件的递交

报价人报价文件应于询价采购文件要求的递交报价文件截止时间前现场递交，报价文件的递交地点与时间见第三篇报价人须知。

八、无效报价

评审小组评审时，报价人报价文件出现下列情况之一者，应为无效报价：

(一)报价人不具备询价采购文件规定的资格要求的。

(二)报价人未按照询价采购文件要求由报价人法定代表人或授权委托人签字，或未按询价采购文件要求的格式加盖公章的。

(三)报价文件出现多个报价方案或报价的。

(四)报价单价超出询价采购文件规定的采购最高控制单价的。

(五)报价有效期、交货时间等商务条款不能满足询价采购文件要求的。

(六)报价产品不符合国家或行业相关标准的。

(七)报价文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

(八) 报价文件未进行胶装。

（九）报价文件未按要求装入文件袋，并在封套缝位置加贴封条。

（十）报价文件未提供防火卷帘门卷门机、防火门控制箱和防火卷帘门帘板由“国家固定灭火系统和耐火结构质量检验检测中心”检验报告书，并加盖报价人公章。

（十一）报价人未对报价表格“安全布控费”项目进行报价。

# 第五篇  评审办法

一、报价文件开封

(一)报价文件开封在询价采购文件中“询价采购公告”确定的时间和地点公开进行。

(二)采购人可以视采购具体情况，延长询价采购截止时间和开封时间，但至少应当在询价采购文件要求提交报价文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有报价报价人。

(三)评审会由询价采购人主持，采购人、报价人或有关方面代表参加。

(四)报价文件开封时，由采购方或报价人推选的代表检查报价文件的密封情况，经确认无误后，由采购方工作人员当众拆封宣读，宣读报价人名称、正本“报价表”内容，以及其他主要内容并记录。

(五)报价文件开封过程由询价采购人指定专人负责记录，并存档备查。

二、报价文件评审

(一)评审小组的组成

询价采购人按规定并根据询价采购项目特点组成评审小组，评审小组由采购方的有关技术、经济、管理等方面的人员组成，评审小组人数为3人。

(二)评审方法和依据

1．评审办法：

评审小组从能满足询价采购文件实质性响应要求的报价人中，按照报价最低的原则提出3名成交候选人，并编写评审报告；如最低的报价相同，则该报价人需第二次报价，第二次报价不得高于第一次报价，第二次报价最低的为成交候选人。采购人按照评审报告确定推荐的成交候选人为成交报价人。

2．评审依据：

评审的依据为询价采购文件（含有效的补充文件），评审小组判断报价人对询价采购文件的响应仅基于报价文件本身而不靠外部证据。

3．评审原则：

（1）对所有有效报价的评价，都采用相同的程序和标准。

（2）评审严格按照询价采购文件的要求和条件进行。

4．评审程序

（1）根据《询价采购文件》的要求和规定，评审小组首先对各报价人的《报价文件》进行初审。

初审分资格性检查和符合性检查：资格性检查是依据法律法规和询价采购文件的规定，对报价文件中的资格证明等进行审查，以确定报价人是否具备报价资格；符合性检查是依据询价采购文件的规定，从报价文件的有效性、完整性和对询价采购文件的响应程度进行审查，以确定报价人是否对询价采购文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。为了有助于对报价文件进行审查、评估和比较，评审小组可以对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容向报价人质疑，要求报价人作出必要的澄清、说明或纠正。报价人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。书面承诺为其报价文件的组成部分。

（3）比较与评价。评审小组对初审合格的报价文件按照询价采购文件中规定的评审方法和标准进行评审，推荐出成交候选人。

三、成交原则

(一)采购人（或其授权的评审小组）按照评审报告推荐报价最低的报价人为成交人，若成交报价人放弃成交、或因不可抗力不能履行合同的，则进行重新询价采购。

(二) 采购人将成交结果公示在福建省高速公路集团有限公司网站（www.fjgsgl.com）、采购与招标网（www.chinabidding.cn）、福建省高速公路集团有限公司电子采购平台（http://218.85.66.147:50142/GYS/），公示期不少于3个工作日，报价人在公示期间如有异议的按公示所提供的方式向采购人提出，以采购人回复的意见为最终裁定，不再受理同一报价人二次及以上异议。

(三)成交通知书

1．询价采购有效期内，询价采购人将以书面形式向成交报价人发出《成交通知书》。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交报价人放弃成交，应当承担相应的法律责任。

2．《成交通知书》是签订合同的书面依据。

(四)签订合同时变更数量的权力

根据需要，采购人有权提出对采购货物作局部调整，但不得对询价采购文件和成交报价人的报价文件作实质性更改，并应经供需双方共同认定。

四、签订合同

(一)成交报价人按《成交通知书》指定的时间、地点与需方签订合同，由报价人与漳州沈海复线高速公路有限公司签署合同。

(二)询价采购文件、成交报价人的报价文件及澄清文件等，均作为签订采购合同的依据，所签订的合同不得对询价采购文件和成交报价人的报价文件作实质性修改。

(三)合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

(四)合同按照“第六篇”签订。

五、重新采购

(一)采购人在报价截止时间止收到报价文件不足三家的。

(二)经评审符合采购文件要求不足三家的，采购人终止询价采购活动。

(三)成交报价人放弃成交、或因不可抗力不能履行合同的。

# 第六篇  合同主要条款、合同格式

设备采购合同

（国内设备）

合同编号：

发包方（甲方）： 漳州沈海复线高速公路有限公司

承包方（乙方）：

签订时间：2025年   月   日

签订地点：福建省漳州市

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，经甲乙双方充分协商，甲方同意将         项目承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

一、工程名称与地点

1．工程名称：

2．工程地点：永漳高速万世青、安建、天宫、黄枣、梨尾寨和大公山隧道；靖海高速龙岭隧道2。

二、承包范围

三、承包金额

1、承包总金额为人民币：     （大写：    元整）。

2、承包金额的构成： 材料设备、工人工资、劳务管理费、税费等其它费用。

四、工期（三十日历天）

1．开工日期：合同生效之日起

2．完工日期：合同生效之日起三十日历天

五、施工技术要求

1．工程开工前由甲方技术人员对乙方现场施工人员进行安全生产、技术交底、规章制度、操作规程等方面的教育。

2．乙方代表必须指挥工人按照技术交底和操作规范进行施工，严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。

3．乙方须严格遵守甲方的规章制度，以及对文明施工和安全生产的要求。

六、保险

1．乙方必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

2．保险事故发生时，乙方有责任采取必要的措施减少损失。

七、工程验收和结算

1．甲级钢质防火门的耐火极限不应小于 1.2h。

2．产品运输、包装按《运输包装收发货标志》 GB/T 6388-1986 的规定，并应避免碰撞，防止变形损坏。

3．出厂产品应有商标、名称、型号规格、耐火极限、制造厂名称以及出厂日期等标志，并提供试验和出厂检验报告 。

4．控制箱与监控所拨接，当接受到监控所发送的命令时能自动进行开、关门。包厢部分安装高度要控制在限界以上，不得影响行车。

5．车行横洞防火门中间安装，具体安装根据横洞现场实际情况确定。

6．现场验收应符合《钢质复合型甲级防火门》及其他相关规范要求进行验收。

7. 甲级钢质防火门整体质保期为2年，项目完工验收合格之日起，保修期内出现故障时24小时内修复。

八、项目费用的支付

1．支付方式：经双方验收合格，并办理相关手续后，乙方开具有效增值税发票提供给甲方，甲方在15个工作日内用转账方式将工程款付给乙方。本项目工程款由“福建省高速公路集团有限公司漳州管理分公司机电维护中心”支付。

九、双方的权利及义务

（一）甲方的权利义务

1．甲方负责对乙方施工期施工车辆停放协调工作。

2．甲方有权对施工进度、工程质量及安全工作进行监督检查。

（二）乙方的权利义务

1．严格执行合同中对工程质量、工期、安全的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，并按规范进行施工。

2．必须按安全操作规程和合同约定进行安全生产，因乙方违反安全操作规程导致的人身伤害事故的，乙方应承担全部责任。

3．应加强对现场施工人员管理，教育工人遵纪守法，及时办理流动人员务工的各种证照手续，加强防火、防盗等安全教育。

4．应及时支付劳务工人的工资，不得发生因乙方欠薪而发生停工、怠工或其他影响工期的群体性事件。

十、违约责任

1.合同任何一方无故解除合同的，违约方应向守约方支付合同总金额的 20 %的违约金。

2.乙方逾期交货或未按照约定期限完成工程并交付使用的，应按逾期天数承担 1000 元/天的违约金，逾期超过 20 天的，甲方有权单方解除合同并要求乙方承担赔偿责任。缺陷责任期内，乙方未履行承诺 24 小时内到现场并修复故障的，应按次数每次向甲方承担合同款项 1% 的违约金，同时甲方可以单方委托第三方对缺陷进行维修，维修费用由乙方承担，造成其他经济损失的，甲方还有权要求乙方承担赔偿责任。

3.甲方未按照约定及时支付工程款，经 10 天的合理催告期仍未支付的，应按逾期天数每逾期一天承担未付款项 0.01 % 的违约金，逾期超过 30 天，乙方有权单方解除合同并要求甲方承担赔偿责任。

4. 乙方须自行完成本项目合同任务，严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。如果转包或分包的，乙方应对甲方承担本合同金额20%的违约金并对工程质量承担连带责任，甲方有权单方面解除合同。

十一、争议解决

1．因履行本合同而引起的或与本合同有关的争议，双方应先通过友好协商方式解决；协商不成的，可提请有关主管部门协调，协调不成的，任何一方均可向漳州市龙文区人民法院提起诉讼。

十二、附则

1．本合同经双方盖公章、运营章或合同专用章后生效。合同未尽事宜双方可协商签订补充协议，补充协议和本合同具有同等的法律效力。

2．本合同附件、设备供应清单、双方确认的报价单等均属本合同组成部分。

3.本合同一式 肆 份，甲方执  叁  份，乙方执 壹 份。

（以下无正文）

签署页：

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 漳州沈海复线高速公路有限公司 |  |
| 法定代表人 或被授权人： | 法定代表人 或被授权人： |
| 签订地址：漳州市龙文区 |  |
| 签订日期：2025年 月 日 |  |

第七篇  报价文件格式

- （报价文件外封套封面格式）

询价人：漳州沈海复线高速公路有限公司

地  址：福建省漳州市龙海区九湖镇蔡坑村高速公路漳州南收费站机维中心二楼技术部

防火卷帘门采购项目

报

价

文

件

2025 年   月   日   时00分（北京时间）之前不得开封

报价单位：                                           （盖企业公章）

地  址：

电  话：

防火卷帘门采购项目

报价文件

报价人： （单位名称及盖公章）

日  期：2025年  月  日

目  录

一、报价函

二、报价表

三、报价人法定代表人身份证明书（格式）

四、报价人法定代表人授权委托书

五、资质文件

## 一、报 价 函

漳州沈海复线高速公路有限公司：

我方获悉贵单位需询价采购的防火卷帘门采购项目，经详细研究采购文件，决定参加该询价采购项目的报价。

1.我方全面研究了询价采购文件，并能够正确理解和接受其全部内容。我方根据询价采购文件中的各项要求，对所询价采购防火卷帘门采购项目进行报价，具体总金额及单价见报价表，所报单价包含运输费、安装费、税费等一切费用。

2.我方现提交的报价文件为：报价文件正本一份，副本一份。

3.我方完全同意询价采购文件中规定的评审办法；愿意自行承担我方在参与此次报价活动过程中所发生的一切费用。

4.如果我方中选成交，我方将履行询价采购文件中规定的各项要求，按相关法律法规规定和合同约定条款承担我方的责任。

5.我方愿意接收询价采购人在询价采购文件中要求的所有资料，并对其真实性负责。

报价人法定代表人               报价人：（公章）

或其授权委托人：(签字)

地址：

电话：                    日期：2025年   月   日

## 二、报 价 表

|  |  |  |  |  |  |  | 货币人民币：元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 到场价 | 安装和施工材料费 | 金额（7+8）*6 | 备注 |
| 1 | 防火卷帘门卷门机 |  | FJJ650-3P-（1000KG） | 台 | 10 |  |  |  | 旧设备移交到业主指定地点 |
| 2 | 防火门控制箱 |  | FJK-SF-SX002 | 台 | 10 |  |  |  | 旧设备移交到业主指定地点 |
| 3 | 防火卷帘门帘板 |  | GFJ-300300-F3-Cz-D-80 | ㎡ | 308 |  |  |  | 永漳高速万世青和安建各2套、天宫、黄枣、梨尾寨和大公山隧道各1套，靖海高速龙岭隧道2套。 |
| 4 | 不锈钢配电箱 |  | 400*500*180mm；板厚≥1.2mm | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 5 | 旧防火卷帘门 |  | 回收 | ㎡ | 308 |  | - | - | 旧卷帘门回收单价用负值进行报价 |
| 6 | 安全布控费 | / |  | km | 10.3 |  |  |  | 万世青2476、安建1556、黄枣1026、天宫1194、梨尾寨994、大公山1483、 靖海龙岭：1610 |
| 合 计 |  | 大写人民币：元整 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：报价人应在报价表品牌栏录入品牌，报价应含运输费、装卸车费、安装调试费、安全管理费、税费等其它费用。本次防火卷帘门采购和旧防火卷帘门的回收，新卷帘门单价和旧卷帘门回收单价分别进行报价，旧卷帘门回收单价用负值进行报价。

报价单位：（盖章）           法定代表人或委托授权人：（签字）

电话：                      日期：

## 三、报价人法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：防火卷帘门采购项目

漳州沈海复线高速公路有限公司：

（法定代表人姓名）是     （报价人名称）    的法定代表人。

特此证明。

（报价人全称及盖公章）

法定代表人：（签字）

2025年   月   日

（报价人法定代表人身份证复印件并盖章）

## 四、报价人法定代表人授权委托书

项目名称：防火卷帘门采购项目

漳州沈海复线高速公路有限公司：

（报价人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                             。（报价人法定代表人姓名）特授权（被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理对上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：（签字）               报价人法定

代表人：（签字并盖公章）

（报价人被授权人身份证复印件并盖章）

## 五、资质文件

报价人需提供以下资质文件：

- 经有效年检的企业法人营业执照等(复印件并加盖单位公章)。

- 报价人需提供防火卷帘门卷门机、防火门控制箱和防火卷帘门帘板由国家固定灭火系统和耐火结构质量检验检测中心检验报告书

以上资料复印件加盖公章，装订为报价文件的一部分。